## 内訳明細書
|  | EVエコホーム【Wallbox設置工事 見積書】 |  |  |  | 作成日： |  | ★見積入力時の注意点★
見積名称 | [7 empty] | ・作成日、見積名称、御社名の記入 ・数量記入 ・記入されている単価が合わない場合は、変更可能 ・仕様、摘要、備考、追記スペースは入力可能
|  | 工事 |  | 会社名：
|  |  | 見積額合計（税抜） |  | 0
№ | 項 目 | 仕 様 ・ 摘 要 | 数 量 | 単位 | 原価単価 | 原価金額 | 備考
1 | PulsarPlus | 本体 |  | 式 |  |  | IAE支給
2 | 【標準工事】
3 | 3kw 標準工事費 | CV5.5sq（13ｍ迄）、ELB30A |  | 式 | 87000 | 0
4 | 6.4kw 標準工事費 | CV8sq（13ｍ迄）、ELB40A |  | 式 | 96000 | 0
5 | 8kw 標準工事費 | CV8sq（13ｍ迄）、ELB50A |  | 式 | 111000 | 0
6 | 小計 |  |  |  |  | 0
7 | 【オプション工事費①】
8 | 契約変更申請費 |  |  | 式 | 13000 | 0
9 | 幹線張替え工事 | CV8sq 13m未満 |  | 式 | 41700 | 0
10 | 幹線張替え工事 | CV14sq 13m未満 |  | 式 | 47000 | 0
11 | 幹線張替え工事 | CV22sq 13m未満 |  | 式 | 54000 | 0
12 | 幹線張替え工事 | CV8sq 13m以上 |  | ｍ | 3200 | 0
13 | 幹線張替え工事 | CV14sq 13m以上 |  | ｍ | 3650 | 0
14 | 幹線張替え工事 | CV22sq 13m以上 |  | ｍ | 4150 | 0
15 | 主開閉器交換 | 40A-60A |  | 式 | 23000 | 0
16 | 主開閉器交換 | 70A-100A |  | 式 | 33000 | 0
17 | 主開閉器増設 | 8KVA(40A) |  | 式 | 29900 | 0
18 | 主開閉器増設 | 10KVA(50A) |  | 式 | 31100 | 0
19 | 主開閉器増設 | 12KVA(60A) |  | 式 | 39200 | 0
20 | 主開閉器増設 | 15KVA(75A) |  | 式 | 53500 | 0
21 | 主開閉器BOX新設 |  |  | 台 | 6320 | 0
22 | 分電盤交換 | 単相S２線式→単相３線式 |  | 面 | 35000 | 0
23 | 追加配線 | CV-VVR5.5sq 13m以上 |  | ｍ | 1270 | 0
24 | 追加配線 | CV8sq 13m以上 |  | ｍ | 1700 | 0
25 | 追加配線 | CV14sq 13m以上 |  | ｍ | 2900 | 0
26 | 埋設配管 |  |  | ｍ | 3000 | 0
27 | アース線の新設 | IV1.6mm (4.8kw迄） |  | ｍ | 4800 | 0
28 | アース線の新設 | IV2.0mm （6.4kw） |  | ｍ | 5300 | 0
29 | アース線の新設 | IV5.5mm （8kw） |  | ｍ | 6700 | 0
30 | 法定石綿事前調査及び報告書作成 |  |  | 式 | 0 | 0
31 | 石綿対策工事 |  |  | 式 | 10000 | 0
32 | 小計 |  |  |  |  | 0
33 | 【オプション工事費②】
34 | パワーメーター | 製品代 |  | 台 |  |  | IAE支給
35 | パワーメーター弱電配線工事 | LANケーブル |  | 式 | 51100 | 0
36 | 小計 |  |  |  |  | 0
37 | 追加項目スペース |  |  |  |  | 0
38 | [5 empty] | 0
39 | [5 empty] | 0
40 | [5 empty] | 0
41 | [5 empty] | 0
42 | [5 empty] | 0
43 | [5 empty] | 0
44 | [6 empty] | IAE利用欄
45 | [6 empty] | IAE利用欄
46 | [6 empty] | IAE利用欄
47 | [6 empty] | IAE利用欄
| 合計 |  |  |  |  | 0

## 事前調査要否判定
石綿事前調査要否判定簡単チェック
提出見積内容が以下に該当するものがある場合はチェックを入れてください。
※チェックが1つでもあれば、事前調査対象外です。
Yes
1 | 商品納品のみである。 |  |  |  | FALSE
2 | 外構工事のみである。 |  |  |  | FALSE
3 | 除去等を行う材料が、以下のもので、当該材料の除去等を行う時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業。 |  |  |  | FALSE
・木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの
・畳、電球等の石綿等が含まれていないことが明らかなものであって、手作業や電動ドライバー等の電動工具により容易に取り外すことが可能
・又はボルト、ナット等の固定具を取り外すことで除去又は取り外しが可能である
4 | 釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、材料に、石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業。 |  |  |  | FALSE
※ただし、電動工具等を用いて、石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴を開ける作業は、事前調査必須。
5 | 既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業等、現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業。 |  |  |  | FALSE
6 | ・国土交通省による用途や仕様の確認、調査結果から石綿が使用されていないことが確認されたａからｋまでの工作物 ・経済産業省による用途や仕様の確認調査結果から石綿が使用されていないことが確認されたｌ及びｍの工作物 ・農林水産省による用途や仕様の確認、調査結果から石綿が使用されていないことが確認されたｆ及びｎの工作物 ・並びに防衛装備庁による用途や仕様の確認、調査結果から石綿が使用されていないことが確認されたｏの船舶の解体・改修の作業。 |  |  |  | FALSE
ａ 港湾法（昭和25年法律第218号）第２条第５項第２号に規定する外郭施設及び同項第３号に規定する係留施設
ｂ 河川法（昭和39年法律第67号）第３条第２項に規定する河川管理施設
ｃ 砂防法（明治30年法律第29号）第１条に規定する砂防設備
ｄ 地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）第２条第３項に規定する地すべり防止施設及び同法第４条第１項に規定するぼた山崩壊防止区域内において都道府 県知事が施工するぼた山崩壊防止工事により整備されたぼた山崩壊防止のための施設
ｅ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第２条第２項に規定する急傾斜地崩壊防止施設
ｆ 海岸法（昭和31年法律第101号）第２条第１項に規定する海岸保全施設
ｇ 鉄道事業法施行規則（昭和62年運輸省令第６号）第９条に規定する鉄道線路（転てつ器及び遮音壁を除く）
ｈ 軌道法施行規則（大正12年内務省令運輸省令）第９条に規定する土工（遮音壁を除く）、土留壁（遮音壁を除く）、土留擁壁（遮音壁を除く）、橋梁（遮音 壁を除く）、隧道、軌道（転てつ器を除く）及び踏切（保安設備を除く）
ｉ 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２条第１項に規定する道路のうち道路土工、舗装、橋梁（塗装部分を除く。）、トンネル（内装化粧板を除く。）、交 通安全施設及び駐車場（①（イ）の工作物のうち建築物に設置されているもの、特定工作物告示に掲げる工作物を除く。）
ｊ 航空法施行規則（昭和27年運輸省令第56号）第79条に規定する滑走路、誘導路及びエプロン
ｋ 雪崩対策事業により整備された雪崩防止施設
ｌ ガス事業法（昭和29年法律第51号）第２条第13項に規定するガス工作物の導管のうち地下に埋設されている部分
ｍ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（平成９年通商産業省令第11号）第３条に規定する供給管のうち地下に埋設されている部 分
ｎ 漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）第３条に規定する漁港施設のうち基本施設（外郭施設、係留施設及び水域施設）
ｏ 自衛隊の使用する船舶（防熱材接着剤、諸管フランジガスケット、電線貫通部充填・シール材及びパッキンを除く）
| チェックした日付： |  | 事前調査要否判定 | 必要 | 0
□/□